## 240424кор
№ | id | role | наименование | производитель | номинал | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр Вт | масса, кг | цена без НДС | дата цены | se | схема монт. | CP | XTcp | T1 | Т2 | Tcp1 | Tcp2 | L? | Lg? | Lt? | Am | Tm1 | Tm2 | Wcp1 | Wcp2 | 24v | 0v
1 | g1sM1 | Кран газовый общекотловой с электроприводом МЭОФ | КШТВГ 16-150 - кран шаровой запорный, из углеродистой стали, шаровая пробка из нержавеющей стали, присоединение фланцевое, PN 16 кг/см2, Траб. ср. до +150С с КМЧ под МЭОФ-250 - устройство сопряжения под электропривод МЭОФ-250 с комплектом "Ограничитель", квадрат выходного вала - 24 мм с электроприводом МЭОФ-250/25-0,25У-99 У2 (220В) с датчиком БД-10АМ и блоком питания БП-20АМ | Автоматика-инвест, Тула | 25 | 0 | 1600 | кПа | 150 |  |  | 176000 | 2024-05-14
2 | g1V2 | ПЗК газа НЗ №1 с датчиком положения | ВН6Н-1Пст | Термобрест, Брест РБ | 25 | 0 | 100 | кПа | 150
3 | g1V3 | ПЗК газа НЗ №2 с датчиком положения | ВН6Н-1Пст | Термобрест, Брест РБ | 25 | 0 | 100 | кПа | 150
4 | g1sM4 | Заслонка газа перед горелкой с приводом Regada | ЗР6-6 В ПР. ст.4..20 | Термобрест, Брест РБ | 25 | 0 | 600 | кПа | 150
5 | g1V5 | ПЗК газа НЗ опрессовки с датчиком положения | ВН3/4Н-4Пст | Термобрест, Брест РБ | 25 | 0 | 400 | кПа | 20
6 | g1V6 | ПЗК газа НО сбросной с датчиком положения | ВФ1Н-4Пст | Термобрест, Брест РБ | 25 | 0 | 400 | кПа | 150
7 | g1V7 | ПЗК газа НЗ запальника с датчиком положения | ВН3/4Н-4Пст | Термобрест, Брест РБ | 25 | 0 | 400 | кПа | 20
8 | g1dP1 | Перепад давления газа на диафрагме (расход) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДД/1427/-/НГ06/М20/11N/t1050/В02/0…16 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/-/-/-/СВН-МЭ-03/-/-/-/ГП/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 16 | 0 | 16 | кПа |  | 0.5 |  | 65780 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT2 | + | - | 21g | 21i |  |  |  | A2 | AI1-G | AI1-I | 21g | 21i | 24v2 | 0v2
9 | g1Н1 | Камерная диафрагма газа с устройством подготовки потока | Диафрагма ДКС-0,6-150-А/Б-1-ГОСТ 26969—86, Фланцевое соединение КФ-0,6-150-А-П-ДКС-1 -2 шт, Устройство подготовки потока УПП-Д-300-А | ЗТПП, Москва | 25 | 0 | 600 |  | 150 |  |  |  |  | не электр.
10 | g1T2 | Температура газа перед котлом | ТПУ-205/-/ТП-2088/1БГ/АГ-10/PGМ/t1070 С3/Pt100/-50…100/120/10/0,25/ГП/ТУ/-, ГЗ-015 / - / 21 / М20х1,5 / М20х1,5 / 10/14 / 120/ Н10 / 6,3 / - / - / - / ТУ с медной прокладкой , БП1 / М20х1,5 / 55 / Ст.20 | Элемер, Зеленоград МО | -40 .. +50 | -50 | 100 | град.С | 150 | 0.5 |  | 20735 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT2 | 1 | 2 | 22g | 22i |  |  |  | A2 | AI2-G | AI2-I | 22g | 22i | 24v2 | 0v2
11 | g1P3 | Давление газа перед ПЗК (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1120/-/НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…40 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/Т1Ф/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ, Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 25 | 0 | 40 | кПа |  | 1 |  | 61555 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT2 | + | - | 23g | 23i |  |  |  | A2 | AI3-G | AI3-I | 23g | 23i | 24v2 | 0v2
12 | g1Pi3 | Давление газа перед ПЗК (манометр) | Напоромер мембранный НМП-52-М2- 40кПа-1,5- У3 | Саранский приборострительный завод | 25 | 0 | 40 | кПа | [5 empty] | не электр.
13 | g1Н3 | Кран группы измерения давления газа перед ПЗК | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
14 | g1P4 | Давление газа между ПЗК (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1120/-/НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…40 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/Т1Ф/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ, Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 25 | 0 | 40 | кПа |  | 1 |  | 61555 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT2 | + | - | 24g | 24i |  |  |  | A2 | AI4-G | AI4-I | 24g | 24i | 24v2 | 0v2
15 | g1Pi4 | Давление газа между ПЗК (манометр) | Напоромер мембранный НМП-52-М2- 40кПа-1,5- У3 | Саранский приборострительный завод | 25 | 0 | 40 | кПа | [5 empty] | не электр.
16 | g1Н4 | Кран группы измерения давления газа между ПЗК | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
17 | g1P5 | Давление газа перед горелкой (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1120/-/НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…40 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/Т1Ф/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ, Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 25 | 0 | 40 | кПа |  | 1 |  | 61555 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT2 | + | - | 25g | 25i |  |  |  | A2 | AI5-G | AI5-I | 25g | 25i | 24v2 | 0v2
18 | g1Pi5 | Давление газа перед горелкой (манометр) | Напоромер мембранный НМП-52-М2- 40кПа-1,5- У3 | Саранский приборострительный завод | 25 | 0 | 40 | кПа | [5 empty] | не электр.
19 | g1Н5 | Кран группы измерения давления газа перед горелкой | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
20 | g1Pi6 | Давление газа перед задвижками (манометр) | Напоромер мембранный НМП-52-М2- 40кПа-1,5- У3 | Саранский приборострительный завод | 25 | 0 | 40 | кПа | [5 empty] | не электр.
21 | g1Н6 | Кран группы измерения давления газа перед задвижками | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
22 | g1Pi7 | Давление газа между задвижками (манометр) | Напоромер мембранный НМП-52-М2- 40кПа-1,5- У3 | Саранский приборострительный завод | 25 | 0 | 40 | кПа | [5 empty] | не электр.
23 | g1Н7 | Кран группы измерения давления газа между задвижками | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
24 | g1Н10 | Задвижка газовая общекотловая с ручным приводом | 30с 941нж | Южноураларматура, Миасс | 25 | 0 | 1600 | кПа | 150 |  |  |  |  | не электр.
25 | g1Н11 | Заглушка газовая поворотная |  | Астин, Екатерибург | 25 | 0 | 1600 | кПа | 150 |  |  |  |  | не электр.
26 | g1Н12 | Кран газовый продувочный перед первой задвижкой | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 50 |  |  |  |  | не электр.
27 | g1Н13 | Кран газовый отбора проб продувки перед первой задвижкой | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
28 | g1Н14 | Кран газовый продувочный перед первой задвижкой | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 50 |  |  |  |  | не электр.
29 | g1Н15 | Кран газовый отбора проб продувки перед второй задвижкой | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
30 | g1Н16 | Кран газовый продувочный перед ПЗК | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 50 |  |  |  |  | не электр.
31 | g1Н17 | Кран газовый отбора проб продувки перед ПЗК | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 25 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
32 | a1P1 | Давление воздуха (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1110/- /НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…4 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/Т1Ф/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ, Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 1.7 | 0 | 4 | кПа |  | 1 |  | 66560 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT2 | + | - | 26g | 26i |  |  |  | A2 | AI6-G | AI6-I | 26g | 26i | 24v2 | 0v2
33 | a1Pi1 | Давление воздуха в общем коллекторе (показывающий) | Напоромер мембранный НМП-52-М2- 2,5кПа-1,5- У3 | Саранский приборострительный завод | 1.7 | 0 | 2.5 | кПа | [5 empty] | не электр.
34 | a1T2 | Температура воздуха в общем коробе | ТПУ-205/-/ТП-2088/1БГ/АГ-10/PGМ/t1070 С3/Pt100/-50…100/400/10/0,25/ГП/ТУ/- , ГЗ-015 / - / 21 / М20х1,5 / М20х1,5 / 10/14 / 400 / Н10 / 6,3 / - / - / - / ТУ с медной прокладкой, БП1 / М20х1,5 / 55 / Ст.20 | Элемер, Зеленоград МО | -40 .. +50 | -50 | 100 | град.С | 630 | 1 |  | 23595 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT2 | 1 | 2 | 27g | 27i |  |  |  | A2 | AI7-G | AI7-I | 27g | 27i | 24v2 | 0v2
35 | a1fM1 | Вентилятор .с заменой пусковой ячейки на пусковую ячейку с частотным приводом и байпасом | ВДН-11,2 сущ, новый частотный привод Delta | Бийский котельный завод, Delta |  |  | 55 | кВт
36 | a1sM1 | Направляющий аппарат вентилятора | МЭО-100/25-0,25У-08 БСПТ | СКБ СПА, Чебоксары |  |  | 100 | Нм
37 | b1X4 | Датчик пламени | ФДСА-03М-01-010 | НПП ПромАВ, Казань
38 | b1H1 | Защитно-сигнализирующее утройство | ЗСУ-ПИ-60-350 | НПП ПромАВ, Казань | [9 empty] | не электр.
39 | b1X2 | Датчик пламени ЗСУ | ЛУЧ-КЭ | НПП ПромАВ, Казань
40 | b1X3 | Источник высокого напряжения ЗСУ | ИВН-ТР | НПП ПромАВ, Казань | [9 empty] | se0002
41 | f1fM1 | Дымосос сущ.с заменой пусковой ячейки на пусковую ячейку с частотным приводом и байпасом | ДН-12,5 сущ, новый частотный привод Delta | Бийский котельный завод, Delta |  |  | 75 | кВт
42 | f1sM1 | Направляющий аппарат дымососа | МЭО-100/25-0,25У-08 БСПТ | СКБ СПА, Чебоксары |  |  | 100 | Нм
43 | f1P1 | Разрежение в топке котла (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/11N/А3И1/t1070 С3/В02/-0,125…0,125кПа/-/42/PGМ/-/IP65/-/-/КР2/Т1Ф/Y(Е22)/-/-/-/-/-/ГП/ТУ, Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | -0.02 | -0.125 | 0.125 | кПа |  | 1 |  | 94055 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT3 | + | - | 31g | 31i |  |  |  | A3 | AI1-G | AI1-I | 31g | 31i | 24v2 | 0v2
44 | f1Pi1 | Разрежение в топке котла (показывающий) | Тягонапоромер мембранный ТНМП-100-М1- ±0,125кПа-1,5- У3 | Саранский приборострительный завод | -0.02 | -0.125 | 0.125 | кПа | [5 empty] | не электр.
45 | f1T2 | Температура дымовых газов до экономайзера (датчик) | ТПУ-205/-/ТП-2088/1БГ/АГ-10/PGМ/t1070 С3/Pt100/0…400/500/10/0,25/ГП/ТУ/-, ГЗ-015 / - / 21 / М20х1,5 / М20х1,5 / 10/14 / 500 / Н10 / 6,3 / - / - / - / ТУ с медной прокладкой, БП1 / М20х1,5 / 55 / Ст.20 | Элемер, Зеленоград МО | 378 | 0 | 400 | град.С |  | 1 |  | 24375 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT3 | 1 | 2 | 32g | 32i |  |  |  | A3 | AI2-G | AI2-I | 32g | 32i | 24v2 | 0v2
46 | f1T3 | Температура дымовых газов после экономайзера (датчик) | ТПУ-205/-/ТП-2088/1БГ/АГ-10/PGМ/t1070 С3/Pt100/0…400/500/10/0,25/ГП/ТУ/-, ГЗ-015 / - / 21 / М20х1,5 / М20х1,5 / 10/14 / 500 / Н10 / 6,3 / - / - / - / ТУ с медной прокладкой, БП1 / М20х1,5 / 55 / Ст.20 | Элемер, Зеленоград МО | 172 | 0 | 400 | град.С |  | 1 |  | 24375 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT3 | 1 | 2 | 33g | 33i |  |  |  | A3 | AI3-G | AI3-I | 33g | 33i | 24v2 | 0v2
47 | w1sM1 | Регулирующий кран питательной воды с МЭО | КШТВ 25-50-Л - кран шаровой регулирующий, с линейной расходной характеристикой, из углеродистой стали, шаровая пробка из нержавеющей стали, присоединение фланцевое, PN 25 кг/см2, Траб. ср. до +150С с КМЧ под МЭОФ-40 - устройство сопряжения под электропривод МЭОФ-40 с комплектом "Ограничитель", квадрат выходного вала - 17 мм с электроприводом МЭОФ-40/25-0,25У-96 У2 (220В) с датчиком БД-10АМ и блоком питания БП-20АМ | Автоматика-инвест, Тула | 1900 | 0 | 2500 | кПа | 50 |  |  | 95420 | 2024-05-14
48 | w1dP1 | Перепад давления питательной воды на диафрагме (расход) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДД/1447/- /НГ06/М20/11N/t1050/В02/0…160 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/-/-/-/СВН-МЭ-03/-/-/-/ГП/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 160 | 0 | 160 | кПа |  | 1 |  | 65780 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT4 | + | - | 41g | 41i |  |  |  | A4 | AI1-G | AI1-I | 41g | 41i | 24v2 | 0v2
49 | w1Н1 | Камерная диафрагма питательной воды с устройством подготовки потока | Диафрагма ДКС-10-50-А/Б-1-ГОСТ 26969—86, Фланцевое соединение КФ-10-50-А-П-ДКС-1 -2 шт, Устройство подготовки потока УПП-Д-50-А | ЗТПП, Москва | 1900 | 0 | 10000 | град.С | 50 |  |  |  |  | не электр.
50 | w1P2 | Давление питательной воды перед регулятором (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1160/- /НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…1900 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/Т1Ф/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ; Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 1900 | 0 | 4000 | кПа |  | 1 |  | 57590 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT4 | + | - | 42g | 42i |  |  |  | A4 | AI2-G | AI2-I | 42g | 42i | 24v2 | 0v2
51 | w1Pi2 | Давление газа перед регулятором (манометр) | Манометр показывающий МП4-У У2; 0-4,0 МПа кл.1,0 160мм | Манотомь, Томск | 1900 | 0 | 4000 | кПа | [5 empty] | не электр.
52 | w1Н2 | Кран группы измерения давления перед регулятором | КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 1900 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
53 | w1P3 | Давление питательной воды после регулятора (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1160/- /НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…1900 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/Т1Ф/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ; Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 1900 | 0 | 4000 | кПа |  | 1 |  | 57590 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT4 | + | - | 43g | 43i |  |  |  | A4 | AI3-G | AI3-I | 43g | 43i | 24v2 | 0v2
54 | w1Pi3 | Давление газа после регулятора (манометр) | Манометр показывающий МП4-У У2; 0-4,0 МПа кл.1,0 160мм | Манотомь, Томск | 1900 | 0 | 4000 | кПа | [5 empty] | не электр.
55 | w1Н3 | Кран группы измерения давления после регулятора | КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 1900 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
56 | w1T4 | Температура питательной воды после экономайзера (датчик) | ТПУ-205/-/ТП-2088/1БГ/АГ-10/PGМ/t1070 С3/Pt100/0…200/80/10/0,5/ГП/ТУ/, ГЗ-015 / - / 21 / М20х1,5 / М20х1,5 / 10/14 / 80 / Н10 / 6,3 / - / - / - / ТУ с медной прокладкой, БП1 / М20х1,5 / 55 / Ст.20 | Элемер, Зеленоград МО | 104 | 0 | 200 | град.С | 50 | 1 |  | 20540 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT4 | 1 | 2 | 44g | 44i |  |  |  | A4 | AI4-G | AI4-I | 44g | 44i | 24v2 | 0v2
57 | w1dP5 | Перепад давления на уровнемерной колонке (уровень) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДД/1417/- /НГ06/М20/11N/t1050/В02/0…6,3 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/-/-/-/СВН-МЭ-03/-/-/-/ГП/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 6.3 | 0 | 6.3 | кПа |  | 1 |  | 72150 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT4 | + | - | 45g | 45i |  |  |  | A4 | AI5-G | AI5-I | 45g | 45i | 24v2 | 0v2
58 | w1Н5 | Уровнемерная колонка | Уровнемерная колонка 630 мм с вентильными блоками | Бийский котельный завод |  | 0 | 630 | мм | 20 |  |  |  |  | не электр.
59 | w1dP6 | Перепад давления на уровнемерной колонке (уровень дубль) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДД/1417/- /НГ06/М20/11N/t1050/В02/0…6,3 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/-/-/-/СВН-МЭ-03/-/-/-/ГП/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 6.3 | 0 | 6.3 | кПа |  | 1 |  | 72150 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT4 | + | - | 46g | 46i |  |  |  | A4 | AI6-G | AI6-I | 46g | 46i | 24v2 | 0v2
60 | s1M1 | Задвижка на линии пара с электроприводом | 30с 941нж с электроприводом ГЗ-Б.300/24, 380В, среда - пар 194 град.С | Южноураларматура, Миасс | 1300 | 0 | 1600 | кПа | 200
61 | s1P1 | Давление в барабане котла (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1160/- /НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…1300 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/-/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ, Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 1300 | 0 | 2500 | кПа |  | 1 |  | 57395 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT3 | + | - | 34g | 34i |  |  |  | A3 | AI4-G | AI4-I | 34g | 34i | 24v2 | 0v2
62 | s1Pi1 | Давление в барабане котла (манометр) | Манометр показывающий МП4-У У2; 0-2,5 МПа кл.1,0 160мм | Манотомь, Томск | 1300 | 0 | 4000 | кПа | [5 empty] | не электр.
63 | s1Н1 | Кран группы измерения давления в барабане | КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 1300 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
64 | s1dP2 | Перепад пара на диафрагме (расход) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДД/1437/-/НГ06/М20/11N/t1050/В02/0…63 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/-/-/-/СВН-МЭ-03/-/-/-/ГП/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 63 | 0 | 63 | кПа |  | 1 |  | 65780 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT3 | + | - | 35g | 35i |  |  |  | A3 | AI5-G | AI5-I | 35g | 35i | 24v2 | 0v2
65 | s1Н2 | Камерная диафрагма пара с устройством подготовки потока | Диафрагма ДКС-10-200-А/Б-1-ГОСТ 26969—86, Фланцевое соединение КФ-10-200-А-П-ДКС-1 -2 шт, Устройство подготовки потока УПП-Д-200-А | ЗТПП, Москва | 1300 | 0 | 10000 | град.С | 200 |  |  |  |  | не электр.
66 | s1P3 | Давление пара перед задвижкой (датчик) | Преобразователь давления измерительный АИР-10/-/Н/ДИ/1160/- /НГ06/М20/11N/t1050/А01/0…1300 кПа/IP65/GSP/-/ИТЦ 420/М4-1 /-/-/Y(Е22)/-/КР1/-/-/-/ГП/ТУ, Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е22/И/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ | Элемер, Зеленоград МО | 1300 | 0 | 2500 | кПа |  | 1 |  | 57395 | 2024-05-13 | se0001 |  | x1CP1 | XT3 | + | - | 36g | 36i |  |  |  | A3 | AI6-G | AI6-I | 36g | 36i | 24v2 | 0v2
67 | s1Pi3 | Давление пара после регулятора (манометр) | Манометр показывающий МП4-У У2; 0-2,5 МПа кл.1,0 160мм | Манотомь, Томск | 1300 | 0 | 2500 | кПа | [5 empty] | не электр.
68 | s1Н3 | Кран группы измерения давления пара после регулятора | КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | LD, Челябинск | 1300 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
69 | х1СН1 | Датчик контроля загазованности по метану | ДАК-СН4-027 | Аналитприбор, Смоленск
70 | х1СО1 | Датчик контроля загазованности по СО | ДАХ-М-05-СО-200 | Аналитприбор, Смоленск
71 | r1V1 | Клапан мазута | ЗСК-32 |  | 2000 | 0 | 4000 | кПа | 32
72 | r1H1 | Кран группы измерения давления мазута | кран Ру40 и разделитеь сред |  | 2000 | 0 | 4000 | кПа | 20 |  |  |  |  | не электр.
73 | r1Pi1 | Давление мазута перед горелкой (манометр) | Манометр показывающий МП4-У У2; 0-4,0 МПа кл.1,0 160мм | Манотомь, Томск | 2000 | 0 | 4000 | кПа | [5 empty] | не электр.
74 | x1OS1 | Арм оператора | Scada-система IntraSCADa | Интра, Чебоксары
75 | x1CP1 | Шкаф управления | Контроллеры и модули ввода-вывода Owen 210.x | Овен, Москва
76 | x1PP1 | Шкаф питания (МЭО, Клапаны, Задвижка)
77 | x1PP2 | Шкаф питания (частотный привод дымососа и вентилятора) | Частотные приводы Delta | Дельта Электроникс, Тайвань