## name
Электрическая схема подключения клапана с питанием 220В и датчиком положения 24В с подключением PNP

## desc
Подходит без доработок для клапанов Термобрест. При заказе клапанов Термобрест необходимо обязательно указывать тип датчика положение PNP

## sheet
format | col | row | h | w0 | w1
a3 | 5 | 1 | 144 | 30 | 40

## param
Параметр | Наименование
id | шифр исполнительного механизма (ИМ), совпадает с номером кабеля | id
role | назначение ИМ | role
T1 | клемма ИМ - нагрузка | AmAi
T2 | клемма ИМ - ноль | Ai+
T3 | клемма ИМ - заземление | Ai-
L? | длина кабеля общая | TmAi+
Lg? | длина кабеля в гофре | TmAi-
Lt? | длина кабеля в трубе | Wcp1
CP | шифр шкафа управления (control panel) | 0vAi
XTcp | номер клеммника шкафа управления | 24vAi
Tcp1 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы нагрузки | XTcp1
Tcp2 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы нуля | Tcp11
Wcp1 | провод нагрузки к ИМ | Tcp12
Wcp2 | провод 2 нуля от ИМ | Tcp13
Lcp | общее питание ИМ 220в в шкафу CP | CP
KL | реле ИМ в шкафу CP, вход 24В DC, выход 220В AC, нормально разомкнут NO | L?
TkloL | выходная клемма реле - нагрузка на ИМ | Lt?
TkloLcp | выходная клемма реле - сеть питания 220В AC | Lg?
TkliM | входная клемма реле - от модуля вывода Am | AmDi
Tkli0 | входная клемма реле - от нуля блока питания модуля Am | DiOp
0v | общий ноль 24в от блоки питания модуля Am | DiCl
Wcp3 | провод от выхода модуля вывода к реле 24В DC | DiCom
Am | номер модуля вывода в шкафу CP | TmDi1
Tm1 | номер клеммы модуля вывода Am шкафа CP | TmDi2
ipd | номер кабеля для датчика положения (ДП), рекомендуется добавлять p(positioner) к шифру ИМ | TmDiCom
T1p | клемма ДП - ноль | Wcp2
T2p | клемма ДП - питание 24в DC | 24vDi
T3p | клемма ДП - сигнал 24в DC | Wcp3
XTcpp | номер клеммника ДП шкафа управления | 0vDi
Tcp1p | клемма в клеммнике XTcpp шкафа управления CP для нулевой жилы ДП | Tkl0v
Tcp2p | клемма в клеммнике XTcpp шкафа управления CP для жилы питания ДП 24в DC | Tkl24v
Tcp3p | клемма в клеммнике XTcpp шкафа управления CP для жилы сигнала ДП 24в DC | KLcp1
Wcp1p | провод нуля от ДП | KLcp2
Wcp2p | провод питания ДП 24в DC | TkliL
Wcp3p | провод сигнала от ДП 24в DC | TkliN
24vp | питания от блока питания модуля ввода 24в DC | Wcp4
KLp | реле ДП в шкафу CP, вход 24В DC, выход 24В DC, нормально разомкнут NO | Ncp
Tkli0p | входная клемма реле - ноль блока питания модуля Amp | Wcp5
Tkli24p | входная клемма реле - сигнал 24в DC от ДП | Lcp
TkloMp | выходная клемма реле - ко входу Tm1 модулю ввода Amp | XTcp2
Tklo24cpp | выходная клемма реле - 24в DC блока питания модуля Amp | Tcp21
0vp | общий ноль 24в от блоки питания модуля Amp | Tcp22
Wcp4p | провод от реле 24в DC ко входу Tm1p модуля ввода модуля Amp | Tcp23
Amp | номер модуля ввода в шкафу CP | AmDo
Tm1p | номер клеммы модуля ввода Amp шкафа CP | DoCom
DoOp
DoCl
TmDoCom
TmDo1
TmDo2
24vDo
Wcp6
Wcp7
HLcp1
HLcp2
0vDo
XTcp3
Tcp31
Tcp32
Tcp33
L1?
Lt1?
Lg1?
VSpp
PP
XTpp1
Tpp11
Tpp12
Tpp13
Lpp1
Npp1
Wpp1
Wpp2
XTpp2
Tpp21
Tpp22
Tpp23
L2?
Lt2?
Lg2?

## module
maker | model | input | Tm1 | output | Tm1p
owen | mу210-401 | 1 | DO1B
owen | mу210-401 | 2 | DO2B
owen | mу210-401 | 3 | DO3B
owen | mу210-401 | 4 | DO4B
owen | mу210-401 | 5 | DO5B
owen | mу210-401 | 6 | DO6B
owen | mу210-401 | 7 | DO7B
owen | mу210-401 | 8 | DO8B
owen | mb210-202 |  |  | 1 | DI1
owen | mb210-202 |  |  | 2 | DI2
owen | mb210-202 |  |  | 3 | DI3
owen | mb210-202 |  |  | 4 | DI4
owen | mb210-202 |  |  | 5 | DI5
owen | mb210-202 |  |  | 6 | DI6
owen | mb210-202 |  |  | 7 | DI7
owen | mb210-202 |  |  | 8 | DI8
owen | mb210-202 |  |  | 9 | DI9
owen | mb210-202 |  |  | 10 | DI10
owen | mb210-202 |  |  | 11 | DI11
owen | mb210-202 |  |  | 12 | DI12
owen | mb210-202 |  |  | 13 | DI13
owen | mb210-202 |  |  | 14 | DI14
owen | mb210-202 |  |  | 15 | DI15
owen | mb210-202 |  |  | 16 | DI16
owen | mb210-202 |  |  | 17 | DI17
owen | mb210-202 |  |  | 18 | DI18
owen | mb210-202 |  |  | 19 | DI19
owen | mb210-202 |  |  | 20 | DI20

## equip
type | maker | model | T1 | T2 | T3 | T1p | T2p | T3p
клапан | Термобрест | ВНxН-xП | L | N | PE | С | К | Ч
клапан | Термобрест | ВФxН-xП | L | N | PE | С | К | Ч

## channel
Наименование канала | Ao | Do | Ai | Di
Питание клапана |  | 1
Датчик положения |  |  |  | 1

## resourсe
Наименование | кол-во | ед.изм | смета
наконечник НГИ-0,5-8 | 6 | шт
наконечник НГИ-0,75-8 | 6 | шт
изолента | 30 | см
трубка маркировочная | 12 | шт
бирка кабельная треугольная | 4 | шт
гофра d16mm2 | 2*Lg | м | +
кабель ПВС3х0,75 | L | м | +
кабель МКЭШ3х0,5 | L | м | +
сальник гофры d16mm2 | 2 | шт
термоусадочная трубка d 20-10 | 20 | см
шильдик | 1 | шт
хомут для кабеля | 7+(L/15) | шт
труба Ду20х2,8 по ГОСТ 3262-75 | Lt | м | +

## adjust
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
п01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 13.5 | 1 | шт | 13.5
п01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики, электрических и технологических режимов | 1.22 | 1 | шт | 1.22
п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами(100 измерений) | 12.96 | 0.01 | 1/100шт | 0.1296
п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 0.82 | 1 | шт | 0.82
п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(шт) | 0.32 | 1 | шт | 0.32
Всего, нормочасов |  |  |  |  | 15.9896

## install
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
м11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 11.3 | 0.05 | 100 жил | 0.565
м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (разметка трас и мест креплений, сверление отверстий, установка креплений и труб) | 15.2 | 0,01Lg | 100 м
м08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 5.62 | 0,01(Lg+Lt) | 100 м
м08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (подготовка поверхности, включая зачистку и обезжиривание, защита кабеля и монтаж трубки) | 0.59 | 1 | шт | 0.59
м08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 17.19 | 0,01L | 100 м
м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 31.27 | 0,01Lt | 100 м