## name
Электрическая схема подключения датчика с универсальным токовым сигналом 4 .. 20 мА с двухпроводной схемой подключения

## desc
Рекомендованная схема подключения для всех датчиков. Все датчики, в том числе расходомеры, газоанализаторы и датчики положения рекомендуется выбирать с такой схемой подключения

## sheet
format | col | row | h | w0
a3 | 11 | 2 | 96 | 30

## param
Параметр | Наименование
id | шифр прибора, совпадает с номером кабеля
role | назначение прибора
CP | шифр шкафа управления (control panel)
XTcp | номер клеммника шкафа управления
T1 | клемма прибора для жилы 1 (+24v)
T2 | клемма прибора для жилы 2 (выход 4..20)
Tcp1 | номер клеммы в клемнике XTcp шкафа управления CP для жилы 1
Tcp2 | номер клеммы в клемнике XTcp шкафа управления CP для жилы 2
L? | длина кабеля общая
Lg? | длина кабеля в гофре
Lt? | длина кабеля в трубе
Am | номер модуля ввода в шкафу CP
Tm1 | номер клеммы 1 модуля ввода Am шкафа CP (питание аналогового входа минус)
Tm2 | номер клеммы 2 модуля ввода Am шкафа CP (вход 4..20)
Wcp1 | номер провода 1 к вводу модуля Am
Wcp2 | номер провода 2 к вводу модуля Am
24v | провод 24v от блока питания модуля Am в шкафу управления CP
0v | провод 0v от блока питания модуля Am в шкафу управления CP

## cp
maker | model | input | Tm1 | Tm2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Wcp2
Овен | MB210-102 | 1 | AI1-G | AI1-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'1g' | (Am-'A')+'1i' | Tcp1 | Tcp2
Овен | MB210-102 | 2 | AI2-G | AI2-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'2g' | (Am-'A')+'2i' | Tcp1 | Tcp2
Овен | MB210-102 | 3 | AI3-G | AI3-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'3g' | (Am-'A')+'3i' | Tcp1 | Tcp2
Овен | MB210-102 | 4 | AI4-G | AI4-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'4g' | (Am-'A')+'4i' | Tcp1 | Tcp2
Овен | MB210-102 | 5 | AI5-G | AI5-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'5g' | (Am-'A')+'5i' | Tcp1 | Tcp2
Овен | MB210-102 | 6 | AI6-G | AI6-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'6g' | (Am-'A')+'6i' | Tcp1 | Tcp2
Овен | MB210-102 | 7 | AI7-G | AI7-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'7g' | (Am-'A')+'7i' | Tcp1 | Tcp2
Овен | MB210-102 | 8 | AI8-G | AI8-I | XT'+(Am-'A') | (Am-'A')+'8g' | (Am-'A')+'8i' | Tcp1 | Tcp2

## equip
type | maker | model | T1 | T2
давление | Элемер | АИР-10 | + | -
температура | Элемер | ТПУ-205 | 1 | 2
давление | Прома | ДДМ-03 | 1 | 2

## channel
Наименование канала | Ao | Do | Ai | Di
Значение датчика |  |  | 1

## resurсe
Наименование | кол-во | ед.изм | смета
наконечник НГИ-0,5-8 | 5 | шт
изолента | 15 | см
трубка маркировочная | 5 | шт
бирка кабельная треугольная | 2 | шт
гофра d16mm2 | Lg | м | +
кабель МКЭШ2х0,5 | L | м | +
сальник гофры d16mm2 | 1 | шт
термоусадочная трубка d 20-10 | 10 | см
шильдик | 1 | шт
хомут для кабеля | 3 | шт
труба Ду15х2,8 по ГОСТ 3262-75 | Lt | м | +

## adjust
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
п01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 | 6.48 | 1 | шт | 6.48
п01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики, электрических и технологических режимов | 1.22 | 1 | сигнал | 1.22
п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(шт) | 0.32 | 1 | линия | 0.32
Всего, нормочасов |  |  |  |  | 8.02

## install
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
м11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 11.3 | 0.05 | 100 жил | 0.565
м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (разметка трас и мест креплений, сверление отверстий, установка креплений и труб) | 15.2 | 0,01Lg | 100 м
м08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 5.62 | 0,01(Lg+Lt) | 100 м
м08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (подготовка поверхности, включая зачистку и обезжиривание, защита кабеля и монтаж трубки) | 0.59 | 1 | шт | 0.59
м08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 17.19 | 0,01L | 100 м
м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 31.27 | 0,01Lt | 100 м