## name
Электрическая схема подключения клапана с питанием 220В

## desc
Автор - Корепанов М.И. Подходит без доработок для клапанов Термобрест без датчиков положения, для источников высокого напряжения

## sheet
format | col | row | h | w0
a3 | 11 | 1 | 144 | 30

## param
Параметр | Наименование
id | шифр исполнительного механизма (ИМ), совпадает с номером кабеля
role | назначение ИМ
T1 | клемма ИМ - нагрузка
T2 | клемма ИМ - ноль
T3 | клемма ИМ - заземление
L? | длина кабеля общая
Lg? | длина кабеля в гофре
Lt? | длина кабеля в трубе
CP | шифр шкафа управления (control panel)
XTcp | номер клеммника шкафа управления
Tcp1 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы нагрузки
Tcp2 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы нуля
Wcp1 | провод нагрузки к ИМ
Wcp2 | провод нуля от ИМ
Lcp | общее питание ИМ 220в в шкафу CP
KL | реле ИМ в шкафу CP, вход 24В DC, выход 220В AC, нормально разомкнут NO
TkloL | выходная клемма реле - нагрузка на ИМ
TkloLcp | выходная клемма реле - сеть питания 220В AC
TkliM | входная клемма реле - от модуля вывода Am
Tkli0 | входная клемма реле - от нуля блока питания модуля Am
0v | общий ноль 24в от блоки питания модуля Am
Wcp3 | провод от выхода модуля вывода к реле 24В DC
Am | номер модуля вывода в шкафу CP
Tm1 | номер клеммы модуля вывода Am шкафа CP

## cp
maker | model | input | Tm1 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Wcp2 | Wcp3 | KL
owen | mу210-401 | 1 | DO1B | Am | Am+'1l' | Am+'1n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'1b' | Am+'1'
owen | mу210-401 | 2 | DO2B | Am | Am+'2l' | Am+'2n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'2b' | Am+'2'
owen | mу210-401 | 3 | DO3B | Am | Am+'3l' | Am+'3n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'3b' | Am+'3'
owen | mу210-401 | 4 | DO4B | Am | Am+'4l' | Am+'4n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'4b' | Am+'4'
owen | mу210-401 | 5 | DO5B | Am | Am+'5l' | Am+'5n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'5b' | Am+'5'
owen | mу210-401 | 6 | DO6B | Am | Am+'6l' | Am+'6n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'6b' | Am+'6'
owen | mу210-401 | 7 | DO7B | Am | Am+'7l' | Am+'7n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'7b' | Am+'7'
owen | mу210-401 | 8 | DO8B | Am | Am+'8l' | Am+'8n' | Tcp1 | Tcp2 | Am+'8b' | Am+'8'

## equip
type | maker | model | T1 | T2 | T3
клапан | Термобрест | ВНxН-x | L | N | PE
клапан | Термобрест | ВФxН-x | L | N | PE
ивн | Прома | ИВН | L | N | PE

## channel
Наименование канала | Ao | Do | Ai | Di
Питание клапана |  | 1

## resourсe
Наименование | кол-во | ед.изм | смета
наконечник НГИ-0,75-8 | 6 | шт
изолента | 15 | см
трубка маркировочная | 6 | шт
бирка кабельная треугольная | 2 | шт
гофра d16mm2 | Lg | м | +
кабель ПВС3х0,75 | L | м | +
сальник гофры d16mm2 | 1 | шт
термоусадочная трубка d 20-10 | 10 | см
шильдик | 1 | шт
хомут для кабеля | 3 | шт
труба Ду15х2,8 по ГОСТ 3262-75 | Lt | м | +

## adjust
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
п01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 13.5 | 1 | шт | 13.5
п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами(100 измерений) | 12.96 | 0.01 | 1/100 шт | 0.1296
п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 0.82 | 1 | шт | 0.82
п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(шт) | 0.32 | 1 | шт | 0.32
Всего, нормочасов |  |  |  |  | 14.7696

## install
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
м11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 11.3 | 0.05 | 100 жил | 0.565
м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (разметка трас и мест креплений, сверление отверстий, установка креплений и труб) | 15.2 | 0,01Lg | 100 м
м08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 5.62 | 0,01(Lg+Lt) | 100 м
м08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (подготовка поверхности, включая зачистку и обезжиривание, защита кабеля и монтаж трубки) | 0.59 | 1 | шт | 0.59
м08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 17.19 | 0,01L | 100 м
м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 31.27 | 0,01Lt | 100 м