## name
Электрическая схема подключения вторичного прибора с питанием 220В AC "сухой контакт" с подключения первичного датчика по 2-проводной схеме

## desc
С развязкой через реле внутри шкафа, подключение к входному модулю как для p-n-p датчика. Вторичный прибор с выносным первичным датчиком

## sheet
format | col | row | h | w0
a3 | 8 | 1 | 192 | 40

## param
Параметр | Наименование
id | шифр дискретного датчика, совпадает с номером кабеля
role | назначение дискретного датчика
T1 | клемма дискретного датчика - ноль
T2 | клемма дискретного датчика - питание 220в AC
T23 | клемма для перемычки от клеммы T2
T3 | клемма дискретного датчика - сигнал 220в AC
L? | длина кабеля общая
Lg? | длина кабеля в гофре
Lt? | длина кабеля в трубе
CP | шифр шкафа управления (control panel)
XTcp | номер клеммника ДП шкафа управления
Tcp1 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для нулевой жилы дискретного датчика
Tcp2 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы питания 220в AC дискретного датчика
Tcp3 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы сигнала 220в AC дискретного датчика
Wcp1 | нулевой провод к дискретному датчику
Wcp2 | провод питания дискретного датчика 220в AC
Wcp3 | провод сигнала дискретного датчика 220в AC
24v | питание 24в DC от блока питания модуля ввода
KL | реле дискретного датчика в шкафу CP, вход 220В AC, выход 24В DC, нормально разомкнут NO
TkliL | входная клемма реле - сигнал от дискретного датчика 220в AC
TkliN | входная клемма реле - на общий ноль шкафа управления
TkloM | выходная клемма реле - ко входу Tm1 модулю ввода Am
Tklo24cp | выходная клемма реле - 24в DC блока питания модуля Am
Wcp4 | провод от реле 24в DC ко входу Tm1 модуля ввода модуля Am
Am | номер модуля ввода в шкафу CP
Tm1 | номер клеммы модуля ввода Am шкафа CP
T4 | плюсовая клемма на вторичном приборе для питания первичного
T5 | минусовая клемма на вторичном приборе от минусовой клеммы первичного
idadd | шифр дополнительного кабеля, рекомендуется к шифру id добавлять окончание add
Ladd? | длина дополнительного кабеля для первичного прибора общая
Lgadd? | длина дополнительного кабеля для первичного прибора в гофре
Ltadd? | длина дополнительного кабеля для первичного прибора в трубе
T4add | плюсовая клемма на первичном приборе
T5add | минусовая клемма на первичном приборе

## module
maker | model | input | Tm1
owen | mb210-202 | 1 | DI1
owen | mb210-202 | 2 | DI2
owen | mb210-202 | 3 | DI3
owen | mb210-202 | 4 | DI4
owen | mb210-202 | 5 | DI5
owen | mb210-202 | 6 | DI6
owen | mb210-202 | 7 | DI7
owen | mb210-202 | 8 | DI8
owen | mb210-202 | 9 | DI9
owen | mb210-202 | 10 | DI10
owen | mb210-202 | 11 | DI11
owen | mb210-202 | 12 | DI12
owen | mb210-202 | 13 | DI13
owen | mb210-202 | 14 | DI14
owen | mb210-202 | 15 | DI15
owen | mb210-202 | 16 | DI16
owen | mb210-202 | 17 | DI17
owen | mb210-202 | 18 | DI18
owen | mb210-202 | 19 | DI19
owen | mb210-202 | 20 | DI20

## equip
type | maker | model | T1 | T2 | T23 | T3 | T4 | T5 | T4add | T5add
контроль факела | Прома | Луч-КЭ | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2

## channel
Наименование канала | Ao | Do | Ai | Di
Дискретный датчик |  |  |  | 1

## resourсe
Наименование | кол-во | ед.изм | смета
наконечник НГИ-0,5-8 | 6 | шт
наконечник НГИ-0,75-8 | 6 | шт
изолента | 30 | см
трубка маркировочная | 12 | шт
бирка кабельная треугольная | 4 | шт
гофра d16mm2 | 2*Lg | м | +
кабель ПВС3х0,75 | L | м | +
кабель МКЭШ3х0,5 | L | м | +
сальник гофры d16mm2 | 2 | шт
термоусадочная трубка d 20-10 | 20 | см
шильдик | 1 | шт
хомут для кабеля | 7+(L/15) | шт
труба Ду20х2,8 по ГОСТ 3262-75 | Lt | м | +

## adjust
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
п01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 | 6.48 | 1 | шт | 6.48
п01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики, электрических и технологических режимов | 1.22 | 1 | сигнал | 1.22
п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(шт) | 0.32 | 1 | линия | 0.32
Всего, нормочасов |  |  |  |  | 8.02

## install
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
м11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 11.3 | 0.05 | 100 жил | 0.565
м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (разметка трас и мест креплений, сверление отверстий, установка креплений и труб) | 15.2 | 0,01Lg | 100 м
м08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 5.62 | 0,01(Lg+Lt) | 100 м
м08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (подготовка поверхности, включая зачистку и обезжиривание, защита кабеля и монтаж трубки) | 0.59 | 1 | шт | 0.59
м08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 17.19 | 0,01L | 100 м
м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 31.27 | 0,01Lt | 100 м