## name
Электрическая схема подключения клапана с питанием 220В и датчиком положения 24В с подключением PNP

## desc
Подходит без доработок для клапанов Термобрест. При заказе клапанов Термобрест необходимо обязательно указывать тип датчика положение PNP

## sheet
format | col | row | h | w0 | w1
a3 | 5 | 1 | 144 | 30 | 40

## param
Параметр | Наименование
id | шифр исполнительного механизма (ИМ), совпадает с номером кабеля
role | назначение ИМ
T1 | клемма ИМ - нагрузка
T2 | клемма ИМ - ноль
T3 | клемма ИМ - заземление
L? | длина кабеля общая
Lg? | длина кабеля в гофре
Lt? | длина кабеля в трубе
CP | шифр шкафа управления (control panel)
XTcp | номер клеммника шкафа управления
Tcp1 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы нагрузки
Tcp2 | клемма в клеммнике XTcp шкафа управления CP для жилы нуля
Wcp1 | провод нагрузки к ИМ
Wcp2 | провод 2 нуля от ИМ
Lcp | общее питание ИМ 220в в шкафу CP
KL | реле ИМ в шкафу CP, вход 24В DC, выход 220В AC, нормально разомкнут NO
TkloL | выходная клемма реле - нагрузка на ИМ
TkloLcp | выходная клемма реле - сеть питания 220В AC
TkliM | входная клемма реле - от модуля вывода Am
Tkli0 | входная клемма реле - от нуля блока питания модуля Am
0v | общий ноль 24в от блоки питания модуля Am
Wcp3 | провод от выхода модуля вывода к реле 24В DC
Am | номер модуля вывода в шкафу CP
Tm1 | номер клеммы модуля вывода Am шкафа CP
ipd | номер кабеля для датчика положения (ДП), рекомендуется добавлять p(positioner) к шифру ИМ
T1p | клемма ДП - ноль
T2p | клемма ДП - питание 24в DC
T3p | клемма ДП - сигнал 24в DC
XTcpp | номер клеммника ДП шкафа управления
Tcp1p | клемма в клеммнике XTcpp шкафа управления CP для нулевой жилы ДП
Tcp2p | клемма в клеммнике XTcpp шкафа управления CP для жилы питания ДП 24в DC
Tcp3p | клемма в клеммнике XTcpp шкафа управления CP для жилы сигнала ДП 24в DC
Wcp1p | провод нуля от ДП
Wcp2p | провод питания ДП 24в DC
Wcp3p | провод сигнала от ДП 24в DC
24vp | питания от блока питания модуля ввода 24в DC
KLp | реле ДП в шкафу CP, вход 24В DC, выход 24В DC, нормально разомкнут NO
Tkli0p | входная клемма реле - ноль блока питания модуля Amp
Tkli24p | входная клемма реле - сигнал 24в DC от ДП
TkloMp | выходная клемма реле - ко входу Tm1 модулю ввода Amp
Tklo24cpp | выходная клемма реле - 24в DC блока питания модуля Amp
0vp | общий ноль 24в от блоки питания модуля Amp
Wcp4p | провод от реле 24в DC ко входу Tm1p модуля ввода модуля Amp
Amp | номер модуля ввода в шкафу CP
Tm1p | номер клеммы модуля ввода Amp шкафа CP

## module
maker | model | input | Tm1 | output | Tm1p
owen | mу210-401 | 1 | DO1B
owen | mу210-401 | 2 | DO2B
owen | mу210-401 | 3 | DO3B
owen | mу210-401 | 4 | DO4B
owen | mу210-401 | 5 | DO5B
owen | mу210-401 | 6 | DO6B
owen | mу210-401 | 7 | DO7B
owen | mу210-401 | 8 | DO8B
owen | mb210-202 |  |  | 1 | DI1
owen | mb210-202 |  |  | 2 | DI2
owen | mb210-202 |  |  | 3 | DI3
owen | mb210-202 |  |  | 4 | DI4
owen | mb210-202 |  |  | 5 | DI5
owen | mb210-202 |  |  | 6 | DI6
owen | mb210-202 |  |  | 7 | DI7
owen | mb210-202 |  |  | 8 | DI8
owen | mb210-202 |  |  | 9 | DI9
owen | mb210-202 |  |  | 10 | DI10
owen | mb210-202 |  |  | 11 | DI11
owen | mb210-202 |  |  | 12 | DI12
owen | mb210-202 |  |  | 13 | DI13
owen | mb210-202 |  |  | 14 | DI14
owen | mb210-202 |  |  | 15 | DI15
owen | mb210-202 |  |  | 16 | DI16
owen | mb210-202 |  |  | 17 | DI17
owen | mb210-202 |  |  | 18 | DI18
owen | mb210-202 |  |  | 19 | DI19
owen | mb210-202 |  |  | 20 | DI20

## equip
type | maker | model | T1 | T2 | T3 | T1p | T2p | T3p
клапан | Термобрест | ВНxН-xП | L | N | PE | С | К | Ч
клапан | Термобрест | ВФxН-xП | L | N | PE | С | К | Ч

## channel
Наименование канала | Ao | Do | Ai | Di
Питание клапана |  | 1
Датчик положения |  |  |  | 1

## resourсe
Наименование | кол-во | ед.изм | смета
наконечник НГИ-0,5-8 | 6 | шт
наконечник НГИ-0,75-8 | 6 | шт
изолента | 30 | см
трубка маркировочная | 12 | шт
бирка кабельная треугольная | 4 | шт
гофра d16mm2 | 2*Lg | м | +
кабель ПВС3х0,75 | L | м | +
кабель МКЭШ3х0,5 | L | м | +
сальник гофры d16mm2 | 2 | шт
термоусадочная трубка d 20-10 | 20 | см
шильдик | 1 | шт
хомут для кабеля | 7+(L/15) | шт
труба Ду20х2,8 по ГОСТ 3262-75 | Lt | м | +

## adjust
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
п01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 13.5 | 1 | шт | 13.5
п01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики, электрических и технологических режимов | 1.22 | 1 | шт | 1.22
п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами(100 измерений) | 12.96 | 0.01 | 1/100шт | 0.1296
п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 0.82 | 1 | шт | 0.82
п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(шт) | 0.32 | 1 | шт | 0.32
Всего, нормочасов |  |  |  |  | 15.9896

## install
Расценка | Наименование расценки | Нормочасы на ед | кол-во | ед.изм | Нормочасы
м11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 11.3 | 0.05 | 100 жил | 0.565
м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (разметка трас и мест креплений, сверление отверстий, установка креплений и труб) | 15.2 | 0,01Lg | 100 м
м08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 5.62 | 0,01(Lg+Lt) | 100 м
м08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (подготовка поверхности, включая зачистку и обезжиривание, защита кабеля и монтаж трубки) | 0.59 | 1 | шт | 0.59
м08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 17.19 | 0,01L | 100 м
м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 31.27 | 0,01Lt | 100 м